Tallinn, …………………….. korteriühistu

KÄIDUKAVA

Lisa nr. 1

Käidulepingule nr. …, …...202... a.

# Üldist

Käesoleva käidukava koostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 26. juuni 2015 määrusega nr 74 kehtestatud „Elektripaigaldise käidule ja elektritööle esitatavad nõuded“ ning standardid EVS 807:2016 „Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid“ ja EVS-EN 50110-1 „Elektripaigaldise käit“.

Standard EVS-EN 50110-1 „Elektripaigaldise käit“ sätestab elektripaigaldiste ohutu käidu ja elektripaigaldistes, nende juures või lähedal sooritatavate töötoimingute ohutusnõuded. Need nõuded kehtivad operatiiv-, töö- ja hooldetoimingute kohta, samuti kõigi nii mitteelektritööde (nt õhu- või kaabelliinide läheduses tehtavate ehitustööde) kui ka elektritööde kohta, kui on tegemist elektrilise ohuga.

Elektripaigaldise käit on tegevus Elektripaigaldise talitluses ja nõutavas seisukorras hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist hooldamist ja nii elektritöid kui ka mitteelektritöid.

Mõisteid „Elektripaigaldis“, „Tellija“ ja „Täitja“ kasutatakse käesolevas käidukavas selles tähenduses, nagu need on defineeritud Elektripaigaldise käidulepingus.

# Käidu organisatsiooniline korraldus

  - Elektripaigaldise ohutu käidu tagamise eest lasub üldine vastutus Elektripaigaldise eest vastutaval isikul (Tellijal). Õigusaktides ettenähtud juhtudel peab Elektripaigaldise eest vastutav isik määrama Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja, kes korraldab Elektripaigaldise kasutamise nõuete täitmist, sealhulgas koostab käidukava ning kontrollib selle järgimist. Tellija on määranud Elektripaigaldise kasutamise järelevaatajaks Elektripaigaldise käidulepingu punktis 4.1 nimetatud isiku.

  - Üheaegsel tööl kahes või enamas üksteisega seotud elektripaigaldises peavad nende elektripaigaldiste kasutamise järelevaatajad tegutsema koostöös.

  - Juurdepääs paikadele, mis võivad olla tavaisikutele elektriohtlikud, peab olema piiratud.

  - Iga töötoimingu eest Elektripaigaldises vastutab elektritöid juhtiv isik. Töid juhtiva isiku määrab Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja. Töid juhtiv isik ja Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja võib olla üks ja seesama isik.

  - Enne mistahes muudatuse ettevõtmises Elektripaigaldise talitluskorralduses või enne töö alustamist peavad töid juhtiv isik ja Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja kokku leppima, milliseid ümberkorraldusi elektrisüsteemi talitluses on töö sooritamiseks vaja teha ning millistes toimingutes kavandatav töö seisneb.

  - Kui Elektripaigaldise eest vastutav isik (Tellija) organiseerib Elektripaigaldise elektritöid iseseisvalt, ilma kasutamise järelevaatajaga kooskõlastamata, siis ei vastuta kasutamise järelevaataja selliste elektritööde teostuse eest.

  - Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja nõuab Elektripaigaldise kasutamise või Elektripaigaldisega seotud elektritöö peatamist, kui on ilmnenud oht inimese elule või tervisele, asjale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni.

# Elektriohuteadlikkus

  - Enne töötoimingu sooritamist või käiduga seotud tegevust Elektripaigaldises, selle juures või lähedal tuleb selgeks teha elektriohud, nende allikad ja riski olemus. Seejuures tuleb üksikasjaliselt kavandada tegevuse või töötoimingu sooritamise selline viis, mis tagaks elektriohutuse.

  - Kõigile Elektripaigaldises, selle juures või lähedal töötoimingutega seotud isikutele tuleb nende tööks vajalikus mahus selgeks teha ohutusnõuded, ohutuseeskirjad ja ettevõttesisesed juhised.

  - Elektripaigaldise käidu- ja elektritööd teeb isik, kellel on selleks vajalikus mahus tehnilisi ja ohutusalaseid teadmisi ja kogemusi.

  - Käidu- ja elektritööd tegeva isiku elektriohuteadlikkust ja kogemusi pingevabade, pingelähedaste või pingealuste käidu- ja elektritööde teostamiseks Elektripaigaldises kontrollib elektritöid juhtiv isik või kasutamise järelevaataja või nimetatud isikute poolt selleks volitatud pädev asutus või isik. Nimetatud elektriohuteadlikkuse kontrollimine tuleb dokumenteerida vastavalt õigusaktide nõuetele.

# Elektripaigaldise dokumentatsioon

  - Elektripaigaldise ja selle käidutoimingute kohta tuleb sisse seada Elektripaigaldise eest vastutava isiku (Tellija) tellimisel nõuetekohane dokumentatsioon digitaalselt.

  - Elektripaigaldise dokumentatsiooni asukoht on fikseeritud Elektripaigaldise käidulepingu punktis 6.5.

  - Rikkevoolukaitselülitite testimise ja evakuatsioonivalgustussüsteemi kohta peetakse päevikuid, kuhu tuleb kanda korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused. Tellija peab määrama nimetatud päevikute pidamise ja hoidmise eest vastutava isiku. Evakuatsioonivalgustite kontrolli päeviku sisseseadmine ei sisaldu elektripaigaldise käidulepingu hinnapakkumises.

  - Elektripaigaldises elektritööd teinud isik dokumenteerib enda tehtud töö.

# Töökorraldus

  - Käidutoimingute nõuetekohaseks ettevalmistamiseks tuleb hoolikalt läbi mõelda kõik ohutusküsimused – toimingute sisu ja sellega kaasnevad ohud ning rakendatavad ohutusvõtted.

  - Elektripaigaldis või selle osa, kus käidutoiminguid teostatakse, tuleb nõutaval viisil ette valmistada ja selles seisundis säilitada. Koht, kus automaatne taaslülitamine on keelatud, tuleb selgelt tähistada.

  - Tellija peab välistama tavaisikute ligipääsu peajaotuskeskuse (jaotuskeskuste) ruumidesse. Põlemisohtlike ja liigsete esemete hoidmine nendes ruumides on keelatud.

  - Elektritöödel kasutatakse töö- ja kaitsevahendeid, mida on lubatud kasutada vastava pingega töödel.

  - Tööd Elektripaigaldises, selle juures või lähedal tuleb korraldada viisil, mis välistab tööpaigas või selle läheduses viibivate kõrvaliste isikute, vara või keskkonna ohustamist või kahjustamist. Paikadele, mis võivad tavaisikutele osutuda elektriohtlikeks, peab juurdepääs olema piiratud. Piiramis- ja juurdepääsuviisi eest vastutab elektritöid juhtiv isik või tema poolt määratud piisavalt pädev isik.

  - Sõltuvalt töö keerukusest tuleb töökoha ja töö juhtimiskoha vahel kasutada otsesideliine.

# Käidutoimingud

  - Lülitustoimingud

Lülitustoimingud on ette nähtud Elektripaigaldise elektrilise seisundi muutmiseks:

- talitluslülitamised – seadmete sisse- ja väljalülitamine aparaatide abil, mis tagab nende võimalikult riskivaba käidu;

- Elektripaigaldise välja- või taassisselülitamine tööde teostamiseks.

Lülitustoiminguid, mis ei kuulu tavaisikule lubatud elektritööde hulka, võivad sooritada ainult kompetentsed isikud.

  - Hooldustoimingud

Hoolduse eesmärk on hoida Elektripaigaldis nõutavas seisukorras.

Hooldustoimingute käigus kontrollitakse järgmist:

- elektriohu siltide ja markeeringute olemasolu

- jaotuskeskuste skeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele

- kaitseaparatuuri ja muu elektriaparatuuri seisukord ja vastavus nõuetele

- kaablite tähistuse seisukord ja vastavus tegelikkusele

- kõigi vajalike kaitse- ja maandusjuhtide olemasolu ja seisukord

Vigaste skeemide parandus, osade remont või asendamine kooskõlastatakse Tellijaga ja nimetatud toimingute vajadusel Tellija maksab Täitjale täiendava tasu tellitud tööde eest.

  - Talitluskontrollitoimingud

Talitluskontrollitoimingud viiakse läbi Elektripaigaldise osadel, mille töökorrast sõltub Elektripaigaldise kasutamise ohutus ja talitlus otstarbel, milleks nad on paigaldatud:

-	Rikkevoolukaitselülitid:

Nupule “TEST” vajutamisega imiteeritakse kaitstava ahela või seadme riket. Töökorras rikkevoolukaitselüliti peab rakenduma.

- Evakuatsioonivalgustid ja -süsteemid:

Igakuisel testimisel tuleb põhitoite katkestamisega iga süsteemi kuuluv evakuatsioonivalgusti ja evakuatsioonipääsu valgustatud märk sisse lülitada vastavast akumulaatorist saadava toite abil nii kauaks, et oleks võimalik veenduda kõikide nimetatud süsteemi valgusallikate korrasolekus. Tekitatud toitekatkestus ei tohi ületada veerandit valgusti või ohutusmärgi nimitoimimisajast. Selle ajavahemiku jooksul tuleb kontrollida kõikide valgustite ja ohutusmärkide olemasolu, puhtust ja nõuetekohast toimimist. Pärast testimist tuleb taastada põhitoide ja kontrollida, et kõik indikaatorlambid või –seadmed näitaksid pinge taastumist. Elektripaigaldise eest vastutav isik (Tellija) määrab isiku, kes üks kord kuus teostab käesolevas alapunktis nimetatud evakuatsioonivalgustite ja –süsteemide talitluskontrollitoimingud. Täitja teostab nimetatud toimingud üks kord aastas.

Iga-aastasel testimisel tuleb täiendavalt igakuise testimise käigus teostatavatele toimingutele testida kõikide valgustite ja ohutusmärkide toimimist kogu nimitoimimisaja jooksul.

- Lülitus-, juhtimis- ja blokeerimisseadmed:

Kontrollitakse võimaluste piires, imiteerides vajadusel töö- või avariiolukorda.

- Valgustid:

Tähelepanu tuleb pöörata selliste vigade ja puuduste ilmnemisele nagu tolm, mehhaanilised vigastused, valgusallikate ja süüteseadmete korrasolek.

- Programmkellad ja –seadmed:

Kontrollitakse ajaliste sätete õigsust ja tehakse võimalusel käsitsilülitamise kontroll.

  - Täitja poolt teostatud Elektripaigaldise hooldus- ja talitluskontrollitoimingud dokumenteeritakse käesoleva käidukava tabelis 1.

# Elektripaigaldise auditi toimingud

  - Elektripaigaldise korraline audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada Elektripaigaldise tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused. Elektripaigaldise korraline audit viiakse läbi õigusaktides ettenähtud sagedusega (Elektripaigaldise käidulepingu sõlmimise ajal on korralise auditi sagedus määratud majandus- ja taristuministri määrusega nr. 86 „Auditi kohustusega elektripaigaldised ning nõuded elektripaigaldise auditile ja auditi tulemuste esitamisele“).

  - Elektripaigaldise korraline audit hõlmab visuaalkontrolli, Elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrollimist ja kontrollarvutuste, mõõtmis- ja katsetustulemuste ja asjakohasel juhul ka käidukorralduse hindamist.

  - Visuaalkontrolli käigus hinnatakse, kas Elektripaigaldis on ehitatud projekti kohaselt, kooskõlas normdokumentidega ja elektriseadme tootja poolt määratud paigaldus- või kasutusjuhenditele ja on kasutamiseks ohutu.

  - Elektripaigaldise dokumentatsiooni kontrolli käigus hinnatakse pisteliselt dokumentides esitatu vastavust nõuetele. Auditi tegija võib põhjendatud juhtudel teha dokumentatsioonile detailset hindamist või vajadusel taotleda täiendavate asjakohaste dokumentide ja lisateabe esitamist.

  - Mõõtmis- ja katsetustulemuste hindamise käigus hinnatakse Elektripaigaldise ohutust ja nõuetele vastavust. Auditi tegija arvestab Elektripaigaldise seisukorra hindamiseks korraldatud mõõtmisi, katsetusi või uuringuid, kui need on tehtud selleks akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt pädevaks hinnatud labori poolt ja on asjakohased.

  - Auditi tegija peab olema auditi toiminguteks akrediteeritud inspekteerimisasutusena akrediteerimisasutuse poolt, kes vastab õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  - Kui auditi tegija avastab kontrollimisel, et Elektripaigaldise kasutamine põhjustab vahetut ohtu või esineb oluline puudus, teatab ta sellest kirjalikult. Vahetu ohu korral teeb auditi tegija ettepaneku Elektripaigaldise koheseks elektrivõrgust väljalülitamiseks või selle kasutamise lõpetamiseks. Vahetu oht tuleb viivitamatult kõrvaldada. Kui vahetut ohtu kohe ei kõrvaldata, teavitab auditi tegija sellest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.

  - Elektripaigaldise erakorraline audit tehakse vastavalt vajadusele ning selle ulatuse ja kontrollimise aluseks võetavad normdokumendid määrab Tellija. Kontrollimeetodite ning mõõtmiste vajaduse üle otsustab auditi tegija.

  - Kõik auditi tulemused tuleb dokumenteerida vastavalt õigusaktide nõuetele.

Käidukava tabel 1.

Kinnitan: Madis Mahlapuu .……………………………

## Elektripaigaldise kasutamise järelevaataja

Tel 524 3555, info@tera.ee

##### …………………………….., Tallinn elektripaigaldise käidutööde aruanne

## Töid teostas AS TERA elektrik ..................................... (nimi)

..................................... 202... a.

Hinnang: “K”- korras, “P”- puudus, “O” – oluline puudus, “ET” – elu- või tuleohtlik puudus, “X”– ei esine

| Käidutöö nimetus ja/või seadme(te) nimetus | Tööde sagedus | Hinnang | Puuduste kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- |
| Rikkevoolukaitselülitite kontroll | 1 x aastas |  |  |
| Evakuatsioonivalgustite osaline kontroll | 1 x aastas |  |  |
| Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll | 1 x aastas |  |  |
| ELEKTRIJAOTUSKESKUSTE KONTROLL |  |  |  |
| Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu | 1 x aastas |  |  |
| Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele | 1 x aastas |  |  |
| Jälgida kontaktorite, releede vibratsiooni ja müra | 1 x aastas |  |  |
| Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist | 1 x aastas |  |  |
| Kontrollida: ühendusklemmide seisukorda, kinnitust | 1 x aastas |  |  |
| kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele | 1 x aastas |  |  |
| kaitseaparatuuri seisukorda ja vastavust nõuetele | 1 x aastas |  |  |
| kõigi vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda | 1 x aastas |  |  |
| Jälgida kilpide puhtust | 1 x aastas |  |  |
| VALGUSTUSPAIGALDISE KONTROLL |  |  |  |
| Valgustusallikate korrasoleku kontroll | 1 x aastas |  |  |
| Lülitusseadmete töö kontroll päevasel ajal | 1 x aastas |  |  |
| ELEKTRIKAABLITE JA MAANDUSPAIGALDISE KONTROLL |  |  |  |
| Paigalduse visuaalne ülevaatus | 1 x aastas |  |  |
| Potentsiaaliühtlustuse visuaalne ülevaatus | 1 x aastas |  |  |
| PROGRAMMKELLADE JA ELEKTRIARVESTITE KONTROLL |  |  |  |
| Programmiaegade õigsuse visuaalne kontroll | 1 x aastas |  |  |
| Plommide olemasolu kontroll | 1 x aastas |  |  |
| Elektriarvestite korrasoleku visuaalne kontroll | 1 x aastas |  |  |
| ELEKTRIPAIGALDISE AUDITI KEHTIVUSE KONTROLL | 1 x aastas |  |  |

Teostatud tööd:

1.

2.

3.

4.

Avastatud puudused:

1.

2.

3.

4.